高压10kV户外电缆分支箱技术要求

- 高压电缆分支箱项目、型号及数量：

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10kV户外中间分支箱 | DFW-12/630-20 | 1 |

- 使用环境条件：       环境温度：-25°C ～ +55°C

相对湿度：日平均值 ≤ 95%

月平均值 ≤ 90%

- 技术要求：

1、

| 项目 | 数量（1只） |
| --- | --- |
| 额定电压 | 10kV |
| 额定电流 | 630A |
| 额定短时耐受电流 | 25kA/4S |
| 1分钟工频耐压 | 42kV（湿视，户外用） |
| 雷电冲击耐压 | 75kV |
| 防护等级 | IP65 |
| 局部放电量 | 1.1Ur(13.2kV)下， ≤10pC (固体绝缘) |
| 绝缘电阻 | 各相之间、相与地之间绝缘电阻应符合标准要求(通常≥1000MΩ)。 |
| 回路电阻 | 主回路电阻值应足够小，满足通流要求，并作为出厂检验项目(通常在微欧级)。 |

2、电缆分支箱应符合设计规范，进出线满足现场具体要求，一进一出. 进线1根3×120mm2、出线1根3×120mm2出，进出线有防涡流措施。采用封闭支架敷设。

3、箱体采用全密封、全绝缘结构，可靠保证人身安全。箱体应有良好的外观和防腐能力，箱底加封板,箱门按防风雨设计，箱体外壳采用304不锈钢钢板制造。箱体标注防触电标识，不锈钢铰链，门锁考虑专业人员通用，确保箱体二十年免维护。箱体应有清晰、永久性的安全警示标识（如高压危险、必须接地等）、铭牌（型号、参数、厂家、出厂日期等）和接线图。

- 厂家报价前应充分了解现场情况，保证分支箱现场安装后电缆能安全可靠连接。

- 厂家负责现场安装指导，提供技术服务。

- 厂家在合同签订后三天内提供外形尺寸及安装图纸。