低压开关柜技术规范书

1.概况：

1.1项目名称：醋酸二期老旧设备改造项目。

1.2安装地点：醋酸210电房。

1.3型号数量：MNS标准型（或等同于此型号），低压开关柜30台。

⑴开关柜30台；

⑵图纸目录：（备注：变频器柜采用GGD柜型。详见“电气图纸”）

- 2.基本要求：

2.1 生产厂应具备生产高级型低压成套开关柜的资格。

2.2 开关柜需通过型式试验（附型式试验报告），提供《强制性认证产品符合性自我声明》。

2.3开关柜的生产厂家必须是通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的生产厂家。

2.4近三年内具有在重点单个工程中150台以上的应用业绩，同时提供相应的证明文件。

- 3.供货要求：

3.1用途：用于0.4kV三相五线制50Hz交流单母线系统。

3.2开关柜主要类型：系统进线柜（母排上进线）、联络柜、低压出线柜、无功补偿柜、照明柜等。

3.3供货方应按买方提供的“电气图纸”要求加工制作，开关柜内主要元器件按推荐厂家名单选型，其它元器件应按买方设计院提供的图纸选型，如供货方在报价时有遗漏项必须按买方设计图纸如实提供。

3.4母线槽尺寸参见平面布置图，母线长度为净空长度，报价时还应包含与开关柜、变压器等设备的搭接材料和罩冒等材料，母线末端须留有预留搭接孔，便于后期的改造时搭接配电柜。

4.技术条件：

4.1开关柜技术标准：

GB7251《低压成套开关设备》；

ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》；

IEC439；VDEO6600-5、BS5486-1、VTE63-410；

其它国家的权威性标准；

凡上述标准未提及的还应按有关国标和IEC标准执行。

4.2使用环境条件：

安装位置：户内低压开关室。

环境温度：－10～＋40℃

海拔高度：1000米及以下

地震条件：水平分量  0.2g；垂直分量  0.1g 。

4.3电气要求：

4.3.1低压开关柜制造应做到保障人身安全，供电可靠，技术先进和维护方便。

4.3.2 低压开关柜外壳的防护等级不应低于IP4X，柜架和外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件短路时所产生的动、热稳定，同时不因成套设备的吊装、运输等情况影响设备的性能；柜架、柜体、抽屉底板采用覆铝锌板，机柜板材选用优质冷轧钢板，柜架且配有E=25MM的安装孔；框架钢板厚度不小于2.5MM，门板不小于2.0MM，表面防静电喷塑处理，以铆钉、专用螺丝组合成坚固的结构；柜体底板设有供电缆进出柜体的可拆卸口，并带有塔型阻燃橡皮圈。

4.3.3无功补偿柜

无功补偿柜应能实现系统无功功率的自动跟踪、自动补偿，无功补偿器选用智能无功补偿器，无功补偿器必须配有MODBUS通讯组件,可通过MODBUS总线与低压配电自动化系统的实时通信，无功补偿器带有液晶显示面板以方便电气运行参数的设置，可配合低压配电自动化系统实现参数的上传及定值下发功能。功率因数控制器是应用于低压无功补偿系统的自动控制装置，可实时检测测量、监视、电网谐波等参数，并给出控制信号实现对电网的无功功率补偿。同时设定简单，具备多种保护、检测及报警功能，可远程通讯，控制器选用珀克利AI-SEK。

无功补偿柜电容器采用：帝森克罗德、KBR（柯贝尔）、督凯提、诺企优质产品。

4.3.4 低压开关柜同类型的抽屉

应有良好的互换性、通用性。柜内的母线室、断路器室和电缆室等应分舱隔离，并有可靠的压力释放口，压力释放口不允许面向操作人员。每柜设有一块或一组高强度阻燃型工程塑料组件（进口尼龙66，即聚酰胺）安装在主母线与电器室之间，用于隔离开关元件因故障引起的飞弧。

4.3.5柜内所使用的设备及元器件

均应符合现行国际、国家或部颁技术标准，并有合格证件，设备应有铭牌。开关柜内主要元器件按推荐厂家名单选型，其它元器件应按设计院提供的图纸选型；一次、二次铜质多股铰线全部采用阻燃型导线；柜体内铜母线均采用镀锡处理，并在搭接部位压花，以保证接触面；柜内提供适当数量的备用端子，每排端子有不少于15%的备用量；接电流互感器用的端子排设计成短接型；当柜内有两个及以上单元时，端子排按单元分开排列；指示灯和按钮从正面看绿灯在左，红灯在右。

4.3.6无扰动切换装置

两进线一母联单母线分断系统，采用无扰动切换装置进行自动投切。在工作电源异常时，可根据系统的运行状态，以最快的速度把负荷切换到备用电源线路上，避免在电源切换时造成设备运行中断或冲击损坏，简化切换操作并减少误操作，以保证负荷不断电连续运行。具有人工起动，保护起动，失压起动，误跳起动，逆功率起动等多种 起动方式；具有并联，同时和串联切换方式；具有快速切换，首次同相切换，残压切换，长延时切换等实现方式；具有完善的闭锁功能。支持RS485通讯接口，MODBUS通讯规约。

无扰动切换装置选用：上海合富共展机电科技（TPM300-2L）。

配置一台UPS（3kVA)给无扰动切换装置及进线、母联断路器的控制部分供电。

UPS品牌：维谛、伊顿、索克曼。

4.3.7低压变频器

4.3.7.1所选用变频器在国内石油化工应有较好的应用业绩。

### 4.3.7.2技术文件所要求的变频器应选用与低压软启动器相同品牌的产品。低压变频器采用ABB ACS880、施耐德ATV930以及西门子S120系列的产品。

- 变频器技术要求：

（1）低压变频器应具有优异的频率控制、速度控制及转矩调节性能。输出电压范围达到0～380V，输出频率范围达到0～100Hz。

（2）变频器控制板须具备3S3防腐、防尘要求；

（3）低压变频器应具有完善的起停特性，包括但不限于：斜坡运行、惯性、直流制动、斜坡保持、S曲线运行等。所选变频器应能有效的消除水锤效应对设备的损害。

（4）低压变频器应能对电机提供缺相、过载，过流，欠载，堵转、过热等保护；须内置电子热继电器，对电机的温度进行监测和预警。

（5）低压变频器应能对低压变频器本体提供过热保护；应自带冷却风扇；为了提高风扇的使用寿命，风扇的起停应由低压变频器的内部温度控制。

（6）低压变频器应具有通讯功能，通过该通讯功能与控制系统通讯，实现在控制系统上对电机运行状态、各种故障信号以及测量参数（如电流、电压、功率等）进行监视。

（7）低压变频器应具备LCD中文液晶界面，低压变频器的界面应能显示输出电流、功率因数、负载率、电能、运行时间、低压变频器及电机的温度等参数，所有的参数调整必须能够在界面上实现。

（8）应限制低压变频器所产生的电磁场和谐波对周围设备及电网造成有害的影响。

4.3.8  断路器

4.3.8.1低压框架断路器要求：

（1）在415V AC时，Ics＝100％Icu，具体分断能力见系统图。

（2）框架断路器脱扣器要求具备四段保护（长延时、短延时、瞬时、接地故障保护），可以本地显示图形曲线，且具有电流、电压、功率测量等功能。

（3）断路器要求为零飞弧产品。

（4）框架断路器要求具有ZSI区域选择性联锁功能。

（5）框架断路器控制单元可记录并显示最近的脱扣事件记录。

（6）产品选择：ABB Emax2系列Ekip Hi-Touch LISG脱扣器、施耐德MT MIC 6.0E脱扣器、西门子3WL-ETU76B/G LCD脱扣器+MEA测量模块。

4.3.8.2低压塑壳断路器要求：

（1）在415V AC时，分断能力不低于图纸要求。

（2）额定电流小于250A采用热磁式脱扣器；额定电流大于250A采用电子式脱扣器（固定柜采用插拔断路器）。

（3）产品选择：施耐德NSX系列的TMD热磁式脱扣器或Mic5.2B电子式脱扣器，ABB Tmax XT系列TM或Ekip LSI脱扣器，西门子3VA系列TM2**热磁式脱扣器或ETU350电子式脱扣器。

（4）塑壳断路器须配两常开两常闭辅助触点。（用于保护器及采控终端取点）

4.3.8.3微型断路器要求：ABB S200系列、施耐德A9系列、西门子5SY系列。

4.3.8.4漏电断路器要求：ABB S200+GDA(A型)GSH200、施耐德A9S+Vigi ELE(A型)EZ7+ELE、西门子5SY+5SM9(A型)5SU9。

4.3.8.5交流接触器要求：ABB、西门子、施耐德。

4.3.9 综合电力多功能测控、电量采集终端（多功能表）

4.3.9.1 综合电力测控

功能说明

采用模块化结构设计。实时测量、分析： U、I、P、Q、S、COSΦ、F、kWh、kvarh等电力参数。具有RS-485通讯接口（MODBUS通讯协议）、2路电能脉冲输出（有功电度、无功电能）、极值记录、SOE事件记录等功能。仪表采用大屏幕白色高亮背光LCD显示,可同时显示多个测量参数,同时可通过扩展模块实现谐波分析、8路遥信量输入、4路可编程的继电器输出、4路可编程的模拟量输出（0~5V和4~20mA任选）、数据存储、Profibus通讯协议、以太网通讯功能。

| 参数 | 显示范围 | 方向 | 精度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 0~9999kV |  | 0.5级（5%--100%范围） |
| 电流 | 0~9999kA |  | 0.5级（5%--100%范围）(零序电流In 0.5级) |
| 功率因数 | -1~+1 | 有方向 | 1.0 级 |
| 频率 | 45~65Hz |  | ±0.01Hz |
| 有功功率 | 9999~9999MW | 有方向 | 0.5级 |
| 无功功率 | 9999~9999Mvar | 有方向 | 0.5级 |
| 视在功率 | 0~9999MVA |  | 0.5级 |
| 有功电能 | 0~9999999.99MWh | 有方向 | 0.5级 |
| 无功电能 | 0~9999999.99Mvarh | 有方向 | 0.5级 |

4.3.9.2电量采集终端

4.3.9.2.1监测功能

a）实时测量三相电压、三相电流、电压序分量、电流序分量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位、频率等；

b）实时计量合分相双向有功电能、合分相双向无功电能、合分相视在电能；任意一相断相均不影响其他相的电能计量；

c)可采集不少于8路的开关量输入，不少于2路遥控输出；

4.3.9.2.2 数据记录及远传功能

所有采集量应本地存储；

自动记录并存储开关量变位，以及线路上电、失压、过压、断相、失流等事件；

循环存储不少于256条事件顺序记录；

所有采集量和事件记录支持远方调阅。

4.3.9.2.3数据统计及远传功能

统计数据按日记录，支持远方调阅，统计时间不小于90天。统计数据包括：

常规统计数据：总、尖、峰、平、谷的四象限累积电量；

4.3.9.3.4就地显示功能

仪表应具有本地液晶显示，用于指示通信、开关量等状态和测量、计算等数据，检测到异常情况时，显示具体事件类型或代码。

4.3.9.3.5通信功能

标配1路RS485通讯和1路无线射频通讯（lora，Zigbee，GPRS、NB-IOT选一）

应采用Modbus通讯协议，默认通讯速率9600bit/s（可选用2400bit/s、19200bit/s），8数据位，1位停止位，偶校验位；

与SCADA通信连接可根据工程现场需求，采取RS-485、CANBUS、PROFIBUS、GPRS等总线方式，电力线载波通道，或者ZIGBEE、LORA等无线通讯方式。采用无线通讯方式时，空旷环境下通讯距离应大于1000米，并不得带有遥控功能。

4.3.9.3.6性能要求

模拟量

精确测量范围：

电压：0.05Un~1.2Un；电流：0.01In~1.2In；频率：40Hz~65Hz；

测量精度等级：

电压：0.2级；电流：0.2级；频率：0.01Hz；有功功率：0.5级；无功功率：0.5级；

功率因数：1级；视在功率：0.5级；电度量累计：0.5S级。

产品选择：丹东华通测控PDM803AC、珠海派诺SPM33、江苏金智科技LPC2532、北京北斗银河BDM350、上海纳宇HTD790-M14/R/NJ。

4.3.10电机保护器

控制功能：完成对电动机回路的控制，起动、停止、远方/就地选择等。

保护功能：完成对电动机的保护，包括：起动超时保护、起动过流保护、过载（过负荷）保护、tE时间保护、过流堵转保护、断相保护、不平衡保护、短路保护、接地（零序）保护、欠载保护、外部故障保护、温度保护（用于电机发热保护）、欠压保护、欠功率保护(用于屏蔽泵)、相序保护、TV断线（电压回路断线）保护、接线检查、溢出保护等功能。

测量功能：回路三相电流、接地（零序）电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度测量。

通讯功能：产品应有2路RS485通讯接口（1路标配，另1路备用），并满足MODBUS-RTU通讯协议要求。

开关量输入：直接起动不少于11路开关量输入，至少二路可任意设定，开关量输入分别为操作柱起动、操作柱停车、DCS起动、DCS停车、交流接触器状态、断路器状态、断路器报警状态、事故按钮（检修电机时用）、外部故障、本地/远程、备用1路。双向起动不少于13路开关量输入，至少二路可任意设定，开关量输入分别为操作柱正转、操作柱反转、操作柱停车、DCS正转、DCS反转、 DCS停车、交流接触器状态1、交流接触器状态2、断路器状态、断路器报警状态、事故按钮（检修电机时用）、外部故障、本地/远程。

开关量输出：五路开关量输出，分别为起动、停车、溢出故障（含接地保护）、电动机总故障，至少二路可任意设定。

至少2路4-20mA模拟量输出，1路到DCS系统 ，另1路到现场操作柱，内置电源方式。

保护器具备防频繁重复启动功能（防止控制故障频繁重复启动损坏接触器）。

根据电动机保护控制器低电压保护功能情况，考虑当交流控制电源消失时，需要电动机保护控制器来实现晃电功能和低压电动机的分散式再起动。

在多台电动机发生故障时，为便于快速的分析问题，系统需要分析多个回路电动机的运行状况及故障情况，故每台电动机保护控制器SOE记录应不少于99次。

电动机保护控制器应采用控制器本体、显示模块、互感器分开连接，应支持扩展模块，便于现场维护、使用。

供货产品须为标准型号，有3年以上的市场成熟应用。

产品选择：丹东华通测控PDM-810、珠海派诺PMAC801A、江苏金智科技LPC3532、北京北斗银河BDM100-T+D、上海纳宇MC800。

4.4柜体在外涂前应先进行除油、除锈和磷化处理，钢板的内外表面应至少喷一层防腐底漆，表面喷涂厚度不小于50μm，表面喷涂的颜色RAL7035。

4.5防误功能：

开关柜防误措施应有可靠的机械联锁和电气联锁，具有试验位置的试验操作功能，变压器出线和联络开关之间为三合二；联络开关能实现自动无扰动切换。

5.试验

供货方应按下列规定对0.4kV成套装置开关柜进行试验和检验：

5.1 供货方应提供具有下列项目的型式试验报告：

温升极限的验证。

介电性能验证。

短路耐受强度验证。

保护电路有效性验证。

电气间隙和爬电距离验证。

机械操作验证。

防护等级验证。

5.2 出厂试验：

产品出厂前应在供货方厂内总装并进行出厂试验，供货方应向买方提交出厂试验报告，其内容包括以下项目：

检查成套装置设备应包括检查接线，进行通电操作试验。

介电试验。

防护措施和保护电路的电连续性检查。

开关柜在出厂前，供货方需配合买方对变频器、马达保护器回路进行参数设定及调试。

5.3现场验收试验：

设备在到达现场后，必须进行至少包括以下项目的现场检验和试验，以保证供货方提供的0.4kV成套装置开关柜能满足技术规范和实际运行的要求。

开关柜外观检查：检查其设备外壳及设备的安装工艺。

电动操作控制回路接线检查。

绝缘检测试验。

抽屉柜操作试验。

抽屉推拉灵活方便，无卡阻碰撞现象；相同模数及功能的能抽屉互换性试验。

各开关通、断正常。

抽屉的机械联锁及电气联锁装置应动作正确可靠。

各抽屉单元指示灯显示正确，仪表显示正常。

6.备品备件：

框架断路器分合闸线圈  各1只（备件型号规格不同时均配置1只）

框架断路器储能电机     1只（备件型号规格不同时均配置1只）

7.其它

7.1供货方提供开关柜二次原理图、安装图及相关图纸和柜内主要元器件的相关资料（纸质版图纸不少于6份，装订成册；电子版U盘图纸1份）。

7.2.开关柜出厂前通知买方派员验收。

7.3供货方应免费提供现场安装服务和派员参加现场调试，具体见商务合同。

7.4合同签订生效后具备交货条件时，发货前一周通知买方，得到正式确认后方可发货。

7.5供货方需现场查勘，填写现场查勘表，在报价时附现场查勘表。

7.6未尽事宜，双方协商解决。

附“图纸”